2019年渝北区6月份城镇供水水质抽样监测公示

2019年6月，重庆市渝北区城市管理局委托重庆市清泽水质检测有限公司（重庆城市供（排）水水质监测网清泽地方站）对渝北区11家供水单位的出厂水和2个直饮水点饮水口出水进行了水质监测。结果表明，不符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006和《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）详见表一，其余抽检指标均达标。

悦来水厂、两路水厂及牛头岩水厂按出厂水42项常规分析进行检测；各镇水厂按出厂水9项进行检测；渝北城区直饮水饮水口出水按照《饮用净水水质标准》（CJ 94-2005）进行38项检测（咨询电话：67820021）。

表一：抽检中不符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006和《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）标准限值和要求的检测项目和供水单位（直饮水点）

| 供水单位 | 不符合的检测项目 |
| --- | --- |
| 大盛镇水厂 | 测得总大肠菌群为2000MPN/100mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（不得检出）的要求 测得大肠埃希氏菌为31MPN/100mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（不得检出）的要求 |
| 古路镇水厂 | 测得总大肠菌群为71 MPN/100mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（不得检出）的要求 测得大肠埃希氏菌为1.0 MPN/100mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（不得检出）的要求 测得浑浊度为3.60NTU，仅符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（3NTU(水源与净水技术条件限制时为5)）的要求 测得肉眼可见物为略浑浊，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（无）的要求 测得二氧化氯为0.09mg/L，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（0.1-0.8）的要求 |
| 兴隆水厂 | 测得总大肠菌群为41MPN/100mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（不得检出）的要求 测得浑浊度为1.22NTU，仅符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（1NTU(水源与净水技术条件限制时为3)）的要求 |
| 大湾镇水厂 | 测得总大肠菌群为870 MPN/100mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（不得检出）的要求 测得大肠埃希氏菌为21 MPN/100mL，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（不得检出）的要求 测得浑浊度为5.27NTU，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（3NTU(水源与净水技术条件限制时为5)）的要求 测得肉眼可见物为略浑浊，不符合《生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）》限值（无）的要求 |
| 金石大道红绿灯处 | 测得余氯为＜0.01mg/L，不符合《饮用净水水质标准（CJ 94-2005）》限值（≥0.01）的要求 |

表二：镇级供水单位检测结果

| 序号 | 抽查单位 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌群 | 色度 | 浑浊度 | 耗氧量 | 肉眼可见物 | 臭和味 | 菌落总数 | 余氯/二氧化氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MPN/100ml | MPN/100ml | (度) | NTU | mg/L |  |  | CFU/ml | mg/L |
| 1 | 古路镇水厂（出厂水） | 71 | 1.0 | 15 | 3.60 | 1.90 | 略浑浊 | 无 | 170 | 0.09 （二氧化氯） |
| 2 | 大湾镇水厂（出厂水） | 870 | 21 | 15 | 5.27 | 1.22 | 略浑浊 | 无 | 440 | 0.15 （二氧化氯） |
| 3 | 茨竹镇水厂（出厂水） | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.66 | 2.86 | 无 | 无 | 18 | 0.10 （二氧化氯） |
| 4 | 王家水厂 （出厂水） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.753 | 1.83 | 无 | 无 | 2 | 0.49 （二氧化氯） |
| 5 | 大盛镇水厂（出厂水） | 2000 | 31 | ＜5 | 0.277 | 1.36 | 无 | 无 | 390 | 0.10 （二氧化氯） |
| 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006（小型集中式供水标准限值） | 不得检出 | 不得检出 | 20 | 3NTU(水源与净水技术条件限制时为5) | 5 | 无 | 无异臭、异味 | 500 | 出厂水：余氯0.3～4 管网水：≥0.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化氯0.1～0.8 管网水：≥0.02 |
| 6 | 兴隆镇水厂（出厂水） | 41 | 未检出 | 5 | 1.22 | 1.44 | 无 | 无 | 5 | 0.65 （漂白粉） |
| 7 | 统景镇水厂（出厂水） | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.226 | 2.24 | 无 | 无 | 16 | 0.14 （二氧化氯） |
| 8 | 洛碛镇水厂（出厂水） | 未检出 | 未检出 | ＜5 | 0.102 | 1.60 | 无 | 无 | 未检出 | 0.41 （漂白粉） |
| 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006（标准限值） | 不得检出 | 不得检出 | 15 | 1NTU(水源与净水技术条件限制时为3) | 3 mg/L（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 无 | 无异臭、异味 | 100 | 出厂水：余氯 0.3～4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂水：二氧化氯0.1～0.8 |

表三：市级供水单位检测结果

| 序号 | 检测项目(单位) | 抽查单位 | GB 5749-2006 | 序号 | 检测项目(单位) | 抽查单位 | GB 5749-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 悦来 水厂 | 两路 水厂 | 牛头 岩水厂 | 标准限值 |  |  | 悦来 水厂 | 两路 水厂 | 牛头岩水厂 | 标准限值 |
| 1 | 铁(mg/L) | 0.00293 | ＜0.00090 | 0.00208 | 0.3 | 22 | 铬(六价)(mg/L) | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 |
| 2 | 锰(mg/L) | 0.00302 | ＜0.00006 | ＜0.00006 | 0.1 | 23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 3 | 铜(mg/L) | ＜0.00009 | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 1.0 | 24 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 4 | 锌(μg/L) | 6.48 | ＜0.80 | 0.92 | 1000 | 25 | 溶解性总固体(mg/L) | 207 | 132 | 125 | 1000 |
| 5 | 镉(μg/L) | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 5 | 26 | 总硬度(mg/L) | 184.3 | 113.7 | 107.7 | 450 |
| 6 | 铅(μg/L) | ＜0.07 | ＜0.07 | ＜0.07 | 10 | 27 | pH | 7.68 | 7.43 | 7.59 | 6.5～8.5 |
| 7 | 硫酸盐(mg/L) | 43.25 | 33.35 | 32.56 | 250 | 28 | 甲醛（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | —— | —— | —— | 0.9 |
| 8 | 氯化物(mg/L) | 15.81 | 9.64 | 8.95 | 250 | 29 | 氰化物(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05 |
| 9 | 氟化物(mg/L) | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 1.0 | 30 | 挥发酚(mg/L) | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
| 10 | 硝酸盐(以N计mg/L) | 1.69 | 0.89 | 0.91 | 10 | 31 | 总α放射性(Bq/L) | ＜0.016 | ＜0.016 | ＜0.016 | 0.5 |
| 11 | 氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | —— | —— | —— | 0.7 | 32 | 总β放射性(Bq/L) | 0.215 | 0.100 | 0.195 | 1 |
| 12 | 溴酸盐（mg/L） 使用臭氧消毒时检测 | —— | —— | —— | 0.01 | 33 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 4 | 未检出 | 100 |
| 13 | 亚氯酸盐（mg/L） 使用二氧化氯消毒时检测 | —— | —— | —— | 0.7 | 34 | 铝(mg/L) | 0.03777 | 0.01419 | 0.01203 | 0.2 |
| 14 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 35 | 砷(μg/L) | 1.08 | 0.39 | 0.44 | 10 |
| 15 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | —— | —— | —— | 不得检出 | 36 | 汞(μg/L) | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 1 |
| 16 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 37 | 硒(μg/L) | 0.39 | 0.14 | 0.14 | 10 |
| 17 | 色度(度) | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 | 38 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ＜0.025 | ＜0.025 | ＜0.025 | 0.3 |
| 18 | 浑浊度(NTU) | 0.098 | 0.134 | 0.175 | 1(水源与净水技术条件限制时为3) | 39 | 二氧化氯(mg/L) | —— | —— | —— | ≥0.1,＜0.8 （管网水限值为≥0.02） |
| 19 | 耗氧量(mg/L) | 1.52 | 2.96 | 2.08 | 3(水源限制 原水耗氧量>6mg/L时为5) | 40 | 一氯胺（总氯）（mg/L） | 0.89 | 0.83 | 0.70 | ≥0.5,＜3 （管网水限值为≥0.05） |
| 20 | 三氯甲烷(μg/L) | 5.42 | 7.53 | 11.08 | 60 | 41 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) （mg/L） | 0.80 | 0.72 | 0.59 | ≥0.3,＜4 （管网水限值为≥0.05） |
| 21 | 四氯化碳(μg/L) | ＜0.21 | ＜0.21 | ＜0.21 | 2 | 42 | 臭氧（mg/L） | —— | —— | —— | ＜0.3 （管网水限值为≥0.02） |

表四：城区直饮水点检测结果

| 序号 | 检测项目(单位) | 抽查点位 | CJ 94-2005 | 序号 | 检测项目(单位) | 抽查点位 | CJ 94-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金石大道红绿灯处 | 龙溪街道门口 | 标准限值 |  |  | 金石大道红绿灯处 | 龙溪街道门口 | 标准限值 |
| 1 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 20 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 2 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 21 | pH | 7.55 | 7.38 | 6.0-8.5 |
| 3 | 菌落总数（细菌总数）（CFU/mL） | 2 | 5 | 50 | 22 | 铝（mg/L） | 0.00461 | 0.05156 | 0.20 |
| 4 | 砷（ug/L） | 0.16 | 0.89 | 10 | 23 | 铁（mg/L） | ＜0.00090 | ＜0.00090 | 0.20 |
| 5 | 镉（ug/L） | ＜0.06 | ＜0.06 | 3 | 24 | 锰（mg/L） | 0.00020 | 0.00006 | 0.05 |
| 6 | 铬（六价）（mg/L） | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 | 25 | 铜（mg/L） | ＜0.00009 | ＜0.00009 | 1.0 |
| 7 | 铅（ug/L） | ＜0.07 | ＜0.07 | 10 | 26 | 锌（ug/L） | ＜0.80 | ＜0.80 | 1000 |
| 8 | 汞（ug/L） | ＜0.10 | ＜0.10 | 1 | 27 | 氯化物（mg/L） | 11.68 | 15.15 | 100 |
| 9 | 硒（ug/L） | 0.19 | 0.13 | 10 | 28 | 硫酸盐（mg/L） | 9.77 | 23.55 | 100 |
| 10 | 氟化物（mg/L） | 0.16 | 0.20 | 1.0 | 29 | 溶解性总固体（mg/L） | 117 | 175 | 500 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | 1.44 | 1.67 | 10 | 30 | 总硬度（mg/L） | 103.0 | 150.6 | 300 |
| 12 | 三氯甲烷（氯仿）（ug/L） | 12.88 | 26.78 | 30 | 31 | 耗氧量（mg/L） | 0.84 | 0.79 | 2 |
| 13 | 四氯化碳（ug/L） | ＜0.21 | ＜0.21 | 2 | 32 | 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L） | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.002 |
| 14 | 溴酸盐（使用臭氧时）（mg/L） | -- | -- | 0.01 | 33 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | ＜0.025 | ＜0.025 | 0.20 |
| 15 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）（mg/L） | -- | -- | 0.70 | 34 | 氯气及游离氯制剂（余氯）（mg/L） | ＜0.01 | 0.02 | ≥0.01 |
| 16 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）（mg/L） | -- | -- | 0.70 | 35 | 二氧化氯（mg/L） | -- | -- | ≥0.01 |
| 17 | 色度（度） | ＜5 | ＜5 | 5 | 36 | 臭氧（mg/L） | -- | -- | ≥0.01 |
| 18 | 浑浊度（NTU） | 0.101 | 0.082 | 0.5 | 37 | 银（ug/L） | 0.08 | 0.05 | 50 |
| 19 | 臭和味 | 无 | 无 | 无异臭异味 | 38 | 甲醛（使用臭氧时）（mg/L） | -- | -- | 0.90 |